ICS 29.240ICS ×××

P ×××

Q/GDW

备案号：×××

国家电网公司企业标准

Q / GDW　242 — 2010

输电线路状态监测装置通用技术规范

# General technical specification for condition monitoring device

# on overhead transmission lines

2010-12-27发布	2010-12-27实施

国家电网公司　　发　布

目　　次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　总则	3

5　装置分类及组成	3

6　功能要求	4

7　技术要求	6

8　供电电源要求	7

9　试验方法	10

10　检验规则	12

11　安装调试	13

12　验收	14

13　标志、包装、运输和储存	15

附录A（规范性附录）  状态监测方案设计	17

附录B（规范性附录）  平均无故障工作时间	20

附录C（规范性附录）  应用层数据传输规约	21

附录D（规范性附录）  监测类型代码	56

编制说明	57

前　　言

输电线路状态监测系统是智能电网建设输电环节的重要组成部分，是实现输电线路状态运行检修管理，提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。为科学规范地建设坚强智能电网输电线路状态监测系统，确保输电线路状态监测系统技术标准和平台统一，装置数据有效、稳定可靠、先进适用，特制定本标准。

本标准的附录A、B、C、D为规范性附录。

本标准由国家电网公司生产技术部提出并解释。

本标准由国家电网公司科技部归口。

本标准主要起草单位：中国电力科学研究院。

本标准参加起草单位：国网电力科学研究院、华北电网有限公司、华中电网有限公司、重庆市电力公司、山西省电力公司、安徽省电力公司、浙江省电力公司。

本标准主要起草人：于钦刚、黄志江、李红云、郭志广、李红旗、刘亚新、张予、徐焜耀、周国华、陈自年、龚坚刚、刘振宇、杨玉金、林峰、王睿、王毅、裴冠荣、倪康婷。

输电线路状态监测装置通用技术规范

1　范围

本标准规定了架空输电线路状态监测装置的基本功能、技术要求、检验方法、检验规则、安装调试、验收及包装储运要求等。

本标准适用于交流66kV～1000kV、直流±400kV～±800kV架空输电线路。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 191  包装储运图示标志

GB 2314  电力金具通用技术条件

GB 2887  电子计算机场地通用规范

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB 6388  运输包装图示标志

GB 9361  计算站场地安全要求

GB 9969.1  工业产品使用说明书　总则

GB 11463  电子测量仪器可靠性试验

GB 12632  单晶硅太阳电池总规范

GB 50545  110kV～750kV架空输电线路设计规范

GB/T 2317.2—2000  电力金具电晕和无线电干扰试验

GB/T 2423.1—2001  电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

GB/T 2423.2—2001  电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：高温

GB/T 2423.4—1993　电工电子产品基本环境试验规程　试验Db：　交变湿热试验方法

GB/T 2423.10—1995　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Fc和导则：振动（正弦）

GB/T 3047.1－1995  高度进制为20mm的面板架和柜的基本尺寸系列

GB/T 3797－2005  电气控制设备

GB/T 3859.2－1993  半导体变流器 应用导则

GB/T 3873－1983  通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 6587.6—86　电子测量仪器  运输试验

GB/T 6593　电子测量仪器质量检验规则

GB/T 7027－2002  信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 9535－1998  地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

GB/T 14436　工业产品保证文件  总则

GB/T 15464　仪器仪表包装通用技术规范

GB/T 16611—1996  数传电台通用规范

GB/T 16723－1996  信息技术  提供OSI无连接方式运输服务的协议

GB/T 16927.1  高电压试验技术第一部分：一般试验要求

GB/T 17179.1－2008  提供无连接方式网络服务的协议  第1部分：协议规范

GB/T 17626.2—1998  电磁兼容 试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—1998  电磁兼容 试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8—1998  电磁兼容 试验和测量技术  工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9—1998  电磁兼容 试验和测量技术  脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 19064－2003  家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法

QX/T 1—2000  Ⅱ型自动气象站

YD/T 799—1996  通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

DL/T 548  电力系统通信站防雷运行管理规程

DL/T 741—2010  架空送电线路运行规程

DL/T 5154—2002  架空送电线路杆塔结构设计技术规定

DL/T 5219—2005  架空送电线路基础设计技术规定

QJ/T 815.2－1994  产品公路运输加速模拟试验方法

Q/GDW 561－2010  输变电设备状态监测系统技术导则

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

- 数据采集单元  data acquisition unit

安装在导线、地线（含OPGW）、绝缘子、杆塔、杆塔基础等上的基于各种原理的信息测量装置，通过信道将测量信息传送到系统上一级设备（数据集中器），并响应数据集中器的指令。按照传输方式，分为无线数据采集单元和有线数据采集单元。

3.2

- 数据集中器  data concentrator

指收集各数据采集单元的信息，并进行现场存储、处理，同时能和状态监测代理装置或输电线路状态监测主站系统进行信息交换的信息处理与通信装置，也可以向数据采集单元发送控制指令。

3.3

- 输电线路状态监测装置　condition monitoring device on overhead transmission lines

满足测量数字化、输出标准化、通信网络化特征，具备自检、自恢复功能，能够实时采集输电线路本体运行状态、气象、通道环境等信息，并通过通信网络，将信息传输到状态监测代理装置或输电线路状态监测主站系统的测量装置，简称CMD。

3.4

- 状态量  criteria

指对原始采集量进行加工处理后，能直观反映输电线路本体运行状态、气象、通道环境的物理量。

3.5

- 受控采集方式  data acquisition mode under control

状态监测装置按照状态监测代理装置或输电线路状态监测主站系统发出的指令进行数据采集、存储、传输。

3.6

- 自动采集方式  automatic data acquisition mode

状态监测装置按照设定的时间进行数据的采集和存储，并将数据上传到状态监测代理装置或输电线路状态监测主站系统。

3.7

- 平均无故障工作时间　mean time between failures（MTBF）

状态监测装置两次相邻故障间的工作时间的平均值。

3.8

- 年故障次数　fault time per year

状态监测装置年故障的平均次数。

3.9

- 系统平均维修时间　mean time to repair（MTTR）

状态监测装置修复故障所需时间的平均值。

3.10

- 数据缺失率  missing measure rate

未能测得的有效数据个数与应测得的数据个数之比，用百分数表示。

4　总则

a）	输电线路状态监测装置的功能应满足建设坚强智能电网“信息化、自动化、互动化”的总体要求，以及线路运行“状态化、标准化、安全化”的要求；

b）	输电线路状态监测装置应实现测量数字化、输出标准化、通信网络化，及状态可视化，同时体现功能集成化、硬件小型化的特征；

c）	应输出能直接识别的标准状态量；

d）	应提高数据准确性、装置稳定性以及可靠性，降低监测装置的功耗；

e）	应具备自检、自恢复的功能。

5　装置分类及组成

5.1　分类

5.1.1　按功能分类

5.1.1.1　电气类

监测与线路电气有关的数据，如电压、电流、放电、电气距离、雷电等状态监测装置。

5.1.1.2　机械类

监测与线路机械力学有关的数据，如有导线温度、微风振动、舞动、次档距振荡、覆冰、弧垂、张力、杆塔倾斜、绝缘子串风偏和偏斜、杆塔振动、杆件应力分布、基础滑移、不均匀沉降等状态监测装置。

5.1.1.3　运行环境类

监测与运行环境有关的数据，如有气象、污秽、大气质量、通道环境、图像/视频等状态监测装置。

5.1.2　按安装位置分类

5.1.2.1　导线类

状态监测装置安装在导线上，如导线温度、微风振动、舞动、次档距振荡、覆冰、风偏、张力、图像/视频类。

5.1.2.2　地线类

状态监测装置安装在地线上，如微风振动、舞动、覆冰、张力类。

5.1.2.3　金具类

状态监测装置安装在金具上，如金具温度、微风振动类。

5.1.2.4　绝缘子类

状态监测装置安装在绝缘子上，如污秽、放电、风偏类。

5.1.2.5　杆塔类

状态监测装置安装在杆塔上，如杆塔倾斜、杆塔振动、杆件应力分布、气象条件、大气环境、外力破坏、通道状况、图像/视频、雷电类，也包括安装在杆塔上的非接触式导线测温、非接触式测距仪等。

5.1.2.6　杆塔基础类

状态监测装置安装在杆塔基础上，如基础滑移、不均匀沉降类。

5.2　状态监测装置组成

a)  一般由数据采集单元、现场通信网络以及数据集中器组成。当现场只存在单个状态监测装置（含同一厂家多参数集成监测装置）时，由单个集成CMA功能模块的状态监测装置直接将信息发送到输电线路状态监测主站系统；当现场存在多个状态监测装置时，可由各状态监测装置先将信息发送至状态监测代理装置（CMA），再由状态监测代理装置通过统一的通信端口将信息发送至输电线路状态监测主站系统。

b)  现场实施方案的设计内容及要求宜参考附录A。

6　功能要求

输电线路状态监测装置从采集、处理到传输的各环节应具备以下功能。

6.1　数据采集要求

6.1.1　采集参量要求

应能采集线路本体、气象、通道环境等信息，及电源电压等。

6.1.2　采集方式

状态监测装置应同时具备自动采集方式与受控采集方式。

6.1.3　测量周期

专项标准明确装置测量周期。可根据客户需求设定。

6.1.4　数据采集集成化要求

适宜于现场多参数监测的，状态监测装置宜具备多点多参数采集功能，能实现对线上和塔上多监测点、相同或不同类型监测信息的采集，能通过有线或无线接口自动识别参数类别，接收和自动识别数据采集单元的信息。

6.2　数据处理与判别

6.2.1　数据预处理

在干扰情况下，应对数据进行预处理。

6.2.2　一次状态量计算

应具备对原始采集量的一次计算功能，得出能直观反映采集量特性的数据。

6.2.3　二次状态量计算

在不降低装置供电及运行可靠性的前提下，应具备对线路状态参数数学模型的分析计算功能，提供能直观反映线路状态的状态量。如采用称重法或倾角法进行等值覆冰厚度监测，输入综合悬挂载荷、风偏角、偏斜角等一次状态量，装置内部包含进行等值覆冰厚度等二次状态量分析的数学模型。

6.3　数据存储

a）	应能至少循环存储30天以上的状态量数据；

b）	对状态数据有追溯要求时，状态监测装置宜具有存储原始数据的能力。

6.4　标准化状态数据输出接口

状态监测装置与CMA之间的应用层数据传输规约应遵循附录C，对各类型数据（标准化状态数据）的输出要求如下。

6.4.1　状态监测数据

状态监测装置应具备标准化状态量输出功能。必要时，能输出原始量数据。

a）	本体信息：导线温度、等值覆冰厚度、微风振动、舞动、导线弧垂、污秽度、风偏、杆塔倾斜等；

b）	气象：风速、风向、气温、湿度、气压、雨量、光辐射等；

c）	通道环境：图像等。

6.4.2　报警信号

应具备输出状态监测报警信息的功能，按照设定的阈值报警。

6.4.3　装置工作状态输出

应具备将心跳包、电源电压等装置自身软硬件工作状态，以及应答信息输出到远程和本地接口的功能。

a）	心跳包：表明装置在线和维持通信链路的信息包，单向固定格式，发送周期应不大于5分钟；

b）	工作状态信息包：表明装置工作状态，如电源电压、工作温度、电池浮充放电状态、电池电量等工作状态的信息包。

6.5　通信接口

6.5.1　与CMA通信接口

状态监测装置应具备下列通信接口之一或多接口组合，适应不同监测环境的需求。

a）	网络RJ－45接口；

b）	RS485串行通信接口；

c）	WiFi无线通信接口；

d）	长距离微波传输或中继接口；

e）	具备光纤通信能力及接口。

6.5.2　远程通信接口

对于集成CMA模块功能的状态监测装置，通信接口应符合“Q/GDW xxx－2010 输电线路状态监测代理（CMA）技术规范”。

6.5.3　与数据采集单元通信接口

a）	宜具备短距无线传感器网络接口，便于在现场一定距离内组成微网（IEEE802.15.4、Zigbee、WiFi、WiMax等），接入无线数据采集单元；

b）	宜具备RS485串行通信接口。

6.5.4　参数配置接口

状态监测装置应具备对装置编号、校准参数等各类参数的配置接口。

6.5.5　数据传输安全性

对集成CMA模块功能的状态监测装置，数据传输安全性应符合“Q/GDW xxx－2010输电线路状态监测代理（CMA）技术规范”。

6.6　监测装置硬件和软件

a）	状态监测装置使用寿命应不少于12年，应确保使用过程中的数据准确性、装置可靠性及稳定性；

b）	实现对传感器和硬件工作状态、软件工作状态、数据采集、处理、存储、通信等的管理，通常包括以下模块：系统管理模块、平台监控模块、通信模块、规约解释模块、数学模型模块、异常告警处理模块、参数配置模块、用户认证模块；

c）	实现装置自检、自恢复功能；

d）	状态监测装置硬件应具备低功耗、通用化、模块化的特征，宜具备双电源供电、自动切换功能；

e）	对塔上监测装置，宜采用分体式供电电源，电源标称电压为12V，电源插口型式为五针航空防水插头（1－负，2－正，3－接地，4－RS485（＋），5－RS485（－））；

f）	状态监测装置应达到IP65防护等级，具备阻燃、防爆、防腐等功能，装置颜色与杆塔相近。

6.7　远程更新、配置与调试

6.7.1　基本信息输出

输出可识别的统一格式的装置基本信息表（电子数据表），标明监测装置类型、组成与型号、出厂信息等内容的数据表，用于装置注册和认证。

6.7.2　远程更新

应具备身份辨认、远程更新程序的功能，具备完善的更新机制与方式。

6.7.3　远程配置

应具备按远程指令修改采样频率、采样时间间隔、网络适配器地址等信息的功能。

6.7.4　动态响应

应具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、复位等指令的功能。

6.7.5　远程调试

宜能按远程指令进入远程调试模式，并输出相关调试信息。

7　技术要求

7.1　工作条件

7.1.1　户外

a）	环境温度：－25℃～+45℃（普通型）或－40℃～+45℃（低温型）；

b）	相对湿度：5％RH～100％RH；

c）	大气压力：550hPa～1060hPa。

7.1.2　室内

a）	环境温度：+15℃～+35℃；

b）	相对湿度：≤85％RH；

c）	大气压力：550hPa～1060hPa；

d）	工作电源：交流220（1±10％）V；频率：50Hz±1Hz。

7.2　基本技术要求

7.2.1　装置性能要求

7.2.1.1　准确度

装置的测量准确度满足工程要求，具体装置应满足相关仪器设备检测标准。

7.2.1.2　环境适应性

装置应具有较强的环境适应性，具备防雨、防潮、防腐蚀、抗振、防雷、抗电磁干扰等性能。

7.2.2　数据采集单元

7.2.2.1　工作温度

－25℃～+70℃（工业级）或－40℃～+85℃（工业扩展级）。

7.2.2.2　外壳防护

应符合GB 4208中规定的外壳防护等级IP65的要求。

7.2.2.3　自检

应具备自检和故障隔离等功能。

7.2.2.4　机械和安全性能

a）	导、地线类数据采集单元应能承受导地线的振动；

b）	导、地线类数据采集单元质量应小于2.5kg；

c）	导、地线类数据采集单元结构应不对导地线有磨损或其他机械伤害；

d）	导、地线类数据采集单元应不降低导线对地距离和对杆塔的电气间隙；

e）	导、地线类数据采集单元应满足金具标准相关条款；

f）	绝缘子串类数据采集单元应不降低绝缘子串的绝缘特性和机械强度，且满足风偏要求；

g）	导线以及绝缘子串类数据采集单元的结构不应产生局部放电；

h）	作为替代金具或其他部件使用的数据采集单元，应满足原金具技术要求。如串联接入绝缘子串应尽量减小对悬垂串电气性能的影响，而且标称破坏载荷应大于相应悬挂金具标称破坏载荷的1.2倍；

i）	杆塔类数据采集单元应采取防盗、防振、防松措施，而且不降低杆塔的机械特性和电气性能；

j）	杆塔基础类数据采集单元应采取防盗、防松措施，应不破坏杆塔基础的完整性。

7.2.2.5　可靠性

a）	应能够连续、准确、可靠地工作，在使用寿命期内能适应工作环境，平均无故障工作时间（MTBF）应不低于25 000h；

b）	年均数据缺失率应不大于1%。

7.2.3　数据集中器

7.2.3.1　工作温度

－25℃～+70℃（工业级）或－40℃～+85℃（工业扩展级）。

7.2.3.2　外壳防护

应符合GB 4208中规定的外壳防护等级IP65的要求。

7.2.3.3　时间同步

应能够接收状态监测代理装置或状态监测系统的对时命令，对时误差应不超过5s。时钟24h内走时误差应小于1s。

7.2.3.4　技术要求

a）	具有测控功能和数据存储功能；

b）	具有同数据采集单元和向状态监测代理装置或状态监测主站系统进行通信的功能；

c）	可响应和转发状态监测代理装置或状态监测主站系统的命令；

d）	具有电池供电、断电保护和防雷保护功能。

7.2.3.5　通信方式

a）	数据集中器与数据采集单元之间的无线通信宜采用IEEE802.15.4、Zigbee、WiFi、WiMax等短距通信方式；

b）	与状态监测代理之间的数据通信应符合附录C应用层数据传输规约；

c）	对集成CMA模块功能的状态监测装置，与状态监测主站系统之间的数据通信符合“Q/GDW xxx—2010输变电状态监测主站系统数据通信协议（输电部分）”。

7.2.3.6　可靠性

a）	平均无故障工作时间（MTBF）应不低于25 000h；

b）	年均数据缺失率应不大于1％。

8　供电电源要求

8.1　基本要求

a）	在输电线路野外现场，应优先采用硅太阳能光伏发电电源系统；必要时可选择风光互补供电电源系统；但应避免选用故障率高、可靠性差、结构复杂的电源系统；

b）	野外太阳能电源系统应具备宽动态、高效率的供电特性。在低负载的环境下能够高效率供电，在通信设备收发信息时能够短时大容量供电；

c）	野外太阳能电源系统中的储能蓄电池应选择环境适应能力强，使用寿命长的电池。应充分考虑电池容量受温度和使用时间的影响；

d）	野外太阳能电源系统安装在输电线路杆塔上，应控制系统整体功耗，避免部署大容量的电源和电池系统；

e）	监测装置在正常工作模式下，要求蓄电池至少可以维持30天供电；考虑到电池容量受温度和使用时间的影响，应预留一定的余量；

f）	在有条件的场所，应依托可靠的供电系统，如变电站供电、就近市电等，电源要求应参见相关国家交流供电电源标准。本标准不包含这种技术供电要求；

g）	对于安装在导地线上的通信设备，可考虑采用感应电源、太阳能、高能电池等供电。

8.2　技术要求

8.2.1　环境条件

8.2.1.1　正常使用条件

a）	太阳能电池组件：－40℃～+45℃；

b）	控制器：－30℃～+45℃；

c）	蓄电池：－10℃～+55℃；－30℃～+55℃；可根据地区特点进行蓄电池的选择；

d）	相对湿度：≤90%（40℃±2℃）；

e）	海拔高度：≤2000m；

f）	机柜与蓄电池无剧烈振动和冲击，垂直倾斜度不大于5%；

g）	工作环境应无导电爆炸尘埃，无腐蚀和破坏绝缘的气体或蒸汽。

8.2.1.2　特殊使用条件

a）	电源系统在异于正常使用条件下使用，应在订货时提出，并与厂家商定；

b）	在海拔高度大于2000m环境下使用的电源系统，可参照GB/T 3859.2—1993规定，降容使用。

8.2.2　结构及外观

a）	电源机箱的外形结构应考虑到设备成套性的要求，应统一考虑电源设备、通信和监测装置的安装位置，应考虑杆塔安装特殊要求；

b）	应充分考虑温度的影响，采取保温或降温措施；

c）	电源系统设备单体质量宜不超过35kg，对普通线路单基杆塔上安装的电源设备及监测装置的总体质量宜不超过220kg；

d）	机箱防护等级应达到IP65；

e）	箱体与箱体之间以及箱体与外置设备之间连接电缆接口应采用防水航空插头；

f）	机箱表面镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；

g）	机箱面板平整，所有标牌、标记、文字符合要求，功能显示清晰、正确；

h）	机箱各种开关便于操作，灵活可靠；

i）	太阳能电池组件前表面应整洁、无破碎、无裂纹；背表面不得有划痕、损伤等缺陷。

8.2.3　太阳能电池组件要求

8.2.3.1　太阳能电池组件的选型

a）	宜选用单晶硅或多晶硅太阳能电池组件；

b）	单块太阳能电池组件应不超过800mm×700mm。在满足监测装置供电要求的情况下，尽量减小单块太阳能电池组件的体积。

c）	对普通线路单基杆塔上安装的太阳能电池组件的总面积应不超过2.8m2；

8.2.3.2　功率配置的影响因素

功率配置一般应综合考虑以下因素：

a）	电源安装地点的经纬度、海拔等地理位置数据，日照强度、气温及风速等气象数据；

b）	负载特性（阻性负载、容性负载、感性负载）、负载平均功耗以及最大功耗、运行时间等；

c）	根据负荷用电量进行太阳能电池与蓄电池容量匹配优化设计；

d）	蓄电池深放电后的回充时间；

e）	杆塔上的安装条件。

8.2.4　蓄电池要求

a）	蓄电池选型应考虑自身充放电特性以及环境温度对蓄电池容量影响特性。应着重考虑浅放电能力、深放电能力、温度、使用年限等因素，特别需要考虑高温对蓄电池寿命的影响，以及低温对蓄电池放电容量的影响。应选用适合太阳能供电系统充放电特性的电池；

b）	蓄电池（组）在连续阴雨天气情况下，配置容量应满足负载设备正常工作情况下不少于30天的供电时间；

c）	蓄电池组并联组数一般不宜超过2组；

d）	当密封铅酸蓄电池在海拔2000m以上条件下使用时，应经蓄电池生产厂商确认该蓄电池适合于在这样的条件下使用。

8.2.5　风力发电机要求

风力发电机分类方法有两种：

a）	以接受风能的形式，可以分为升力式和阻力式；

b）	以风轮回转轴的方向，可以分为竖直轴式和水平轴式。

电源系统应选择目前技术成熟、可靠的的机型，如水平轴风机或垂直轴达里厄型风机。

8.2.6　电源系统控制器

8.2.6.1　标称电压

+12V DC。

8.2.6.2　电压输入范围

+8V DC ～ +26V DC。

8.2.6.3　电压输出范围

+10.8V DC ～ +14.1V DC。

8.2.6.4　基本功能

电源系统控制器应具有以下基本功能：

a）	对输出电压的控制功能；

b）	防反向放电的保护功能；

c）	防太阳能电池组件反接保护功能；

d）	直流输出、输入及自身的短路保护功能；

e）	能防止蓄电池通过太阳能电池组件反向放电的保护；

f）	蓄电池组欠压保护功能；

g）	蓄电池自动强充功能；

h）	系统过低电压控制器断开保护；

i）	当与风机供电方式组合时，应具备有控制风机输入接口的控制功能。

8.2.6.5　耐冲击电压

当蓄电池从电路中去掉时，控制器在7h内必须能够承受高于太阳能电池组件标称开路电压1.25倍的冲击。

8.2.6.6　耐冲击电流

控制器应能够承受1h高于太阳能电池组件标称短路电流1.25倍的冲击。开关型控制器的开关元器件必须能够切换此电流而自身不损坏。

8.2.7　可靠性

a）	电源系统平均无故障工作时间（MTBF）应不低于100 000h；

b）	一般免维护蓄电池的使用寿命应不低于5年；

c）	太阳能组件的使用寿命应不低于20年；

d）	风机的使用寿命应不低于10年。

9　试验方法

9.1　试验条件

根据不同的监测装置和运行条件确定。

9.2　试验项目

按照状态监测装置的安装位置类别，列出了可满足现场运行条件的基本试验项目（如表9-1）。

9.3　试验方法

表9-1　基 本 试 验 项 目

| 序号 | 试验项目 | 导线及金具类 | 地线类 | 绝缘子类 | 杆塔及基础类 | 非接触类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构和外观 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 准确度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 基本功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 可见电晕和无线电干扰 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5 | 短路电流冲击 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6 | 雷电冲击 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 7 | 静电放电抗扰度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 射频电磁场辐射抗扰度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 脉冲磁场抗扰度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 工频磁场抗扰度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 高温 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 低温 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 交变湿热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 防护等级 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 振动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 运输 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 可靠性 | * | * | * | * | * |
| 备注 | ● 表示规定必须做的项目；○ 表示规定可不做的项目；* 表示根据客户要求做。 |  |  |  |  |  |

9.3.1　基本功能检验

应根据产品说明书按照现场配置方式组成状态监测系统，给监测装置通电，施加相应信号，分项检测监测装置是否具有各项功能，而且应进行以下试验：

a）	根据架空输电线路状态监测装置布置，输入模拟参数，检验监测点换算的公式、制作抽样监测点的测值表格；

b）	设置几种异常值，检验装置报警处理的功能；

c）	设置故障，检验装置的自检功能。

9.3.2　准确度检验方法

9.3.2.1　检验资质

在二级及以上法定计量单位进行检验。

9.3.2.2　计量设备

所有用于检验的计量设备均应按国家有关规定的要求定期进行校准/检定。

9.3.2.3　检验方法

对主要技术指标应按照国家计量检定规程的规定方法进行各项检验。

9.3.3　电气性能试验

在二级及以上检验单位进行检验。

9.3.3.1　可见电晕和无线电干扰试验

按“GB/T 2317.2—2000  电力金具  电晕和无线电干扰试验”中规定的试验要求和试验方法进行试验。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.3.2　短路电流冲击试验

被检数据采集单元安装在导线上，处于工作状态，对导线分别通过40kA、≥120ms，31.5kA、≥300ms，15kA、≥2s的模拟短路电流各3次。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.3.3　雷电冲击试验

按“GB/T 16927.1  高电压试验技术第一部分：一般试验要求”中规定的试验要求和试验方法进行试验。对被测导线施加相应电压等级绝缘子串耐受水平的标准雷电波各3次，距离被检装置5m。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.4　电磁兼容性试验

9.3.4.1　静电放电抗扰度试验

按照“GB/T 17626.2—1998  电磁兼容  试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

a)  监测装置在正常工作状态；

b)  接触放电；

c)  在外壳和工作人员经常可能触及的部位；

d)  试验电压：8kV；

e)  正负极性放电各10次，每次放电间隔至少1s。

在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.4.2　射频电磁场辐射抗扰度试验

按照“GB/T 17626.3—1998  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

a)  监测装置在正常工作状态；

b)  频率范围：80MHz～1000MHz；

c)  试验场强：10V/m。

在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.4.3　脉冲磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.9—1998  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

a)  监测装置在正常工作状态；

b)  磁场强度：1000A/m。

在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.4.4　工频磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.8—1998  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

a)  监测装置在正常工作状态；

b)  磁场强度：100A/m。

在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.5　气候防护试验

9.3.5.1　高温试验

按“GB/T 2423.2—2001  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：高温”中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受严酷等级为：温度＋70℃或＋85℃、持续时间16h的高温试验。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.5.2　低温试验

按“GB/T 2423.1—2001  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温”中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受严酷等级为：温度－25℃或－40℃、持续时间16h的低温试验。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.5.3　交变湿热试验

按“GB/T 2423.4—1993电工电子产品基本环境试验规程　试验Db：交变湿热试验方法”中规定的试验要求和试验方法进行，高温温度为55℃，试验周期24h，原地恢复2h。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

9.3.6　外壳及机械性能试验

9.3.6.1　外观

目测，外观应整洁，无明显划痕。

9.3.6.2　防护等级

依据“GB 4208外壳防护等级（IP代码）”中规定的IP65等级试验要求试验，应符合相关要求。

9.3.6.3　振动试验

监测装置不包装、不通电，固定在试验台中央。试验按“GB/T 2423.10—1995电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Fc和导则：振动（正弦）”中规定进行：

a)  频率范围：10～55Hz；

b)  峰值加速度：10m/s2；

c)  扫频循环次数：5次；

d)  危险频率持续时间：10min±0.5min。

试验后检查受试监测装置应无损坏和紧固件松动脱落现象，通电后装置应能正常工作。

9.3.6.4　运输试验

a）	产品包装后应按“GB/T 6587.6—1986 电子测量仪器  运输试验”中规定进行试验，能承受该标准表1中等级为Ⅱ的运输试验（包括自由跌落、翻滚试验）。试验后，装置应能正常工作；

b）	产品包装后应按“QJ/T 815.2－1994 产品公路运输加速模拟试验方法”中规定进行试验，能承受该标准中等级为三级公路中级路面的运输试验。经过2h试验时间后，装置应能正常工作。

10　检验规则

检验分为型式试验、出厂检验和抽样检验三类。

10.1　型式试验

10.1.1　检验规则

当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

- 新产品入网前；

b）	正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次试验；

c）	正式生产后，因结构、材料、工艺有较大改变，可能影响装置性能时；

d）	长期停产后又恢复生产时；

e）	生产设备重大改变时；

f）	国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

g）	合同规定进行型式试验时。

10.1.2　检验项目

a）	型式试验应按本标准规定的全部试验项目（表9－1）及相关专项标准的要求进行全性能检验；

b）	可靠性试验可列为型式试验项目。一般按照“GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验”，通过专项试验进行；也可以在监测装置运行时进行统计，统计方法参见附录B。

10.1.3　抽样方案

型式试验的样品应在出厂检验合格的产品中随机抽取。样品数为3套。

10.1.4　结果评定

送检的3套样品全部通过试验为合格。

10.2　出厂检验

10.2.1　检验规则

应对样品进行逐台出厂检验；其他配套装置包括计算机应用软件，应进行全部功能的检验，合格后方能出厂。

10.2.2　检验项目

出厂检验项目为表9-1中列出的结构和外观检验、准确度检验、基本功能检验。

10.2.3　结果评定

检验中出现任一检验项目失效，均判该监测装置为不合格。

10.3　抽样检验

10.3.1　抽样方案

抽样检验的样品应在出厂检验合格的产品中随机抽取。单机台数应不少于3台。如果进行仲裁检验，则抽检样品应为盲样。

10.3.2　样品检验项目

检验项目为表9-1中列出的全部试验项目和专项标准中的检验项目。

10.3.3　样品检验规则

应对样品进行逐台检验，其他配套装置包括计算机应用软件，应进行全部功能的检验。

10.3.4　结果评定

检验中有一台以上（包括一台）单机不合格时，应加倍抽取该产品进行检验。若仍有不合格时，则判该批产品不合格；若全部检验合格，则除去第一批抽样不合格的单机产品，该批产品应判为合格。

11　安装调试

按照监测装置的使用说明书和相应的国家标准、行业标准的规定及实际应用的需求进行安装和调试。

11.1　设备安装

11.1.1　安装位置

应不影响正常的输电线路检修维护工作。

11.1.2　装置的安装

监测装置的安装应整齐、牢固，并有相应的防护措施。

11.1.3　线缆的安装

a）	原则上杆塔类监测装置的相关线缆不宜与杆塔部件直接接触，必要时需用衬垫隔离。线缆固定应牢固可靠，每间隔0.5m应有一个固定点；

b）	采用感应取电方式的数据采集单元，其外接信号线应采用双屏蔽线缆，安装后与导线紧密结合，牢固美观，总长度不得大于1m，每间隔0.3m要有一个固定点。

11.2　供电电源安装要求

11.2.1　太阳能电池组件安装要求

a）	太阳能电池组件应采用固定安装方式，且受光面应面向正南。

太阳能电池组件支架用于支撑太阳能电池组件。太阳能电池组件的结构设计要保证组件与支架的连接牢固可靠，并能很方便地更换太阳能电池组件。太阳能电池组件及支架应能够抵35m/s的风力而不被损坏；

支架是可以调整倾斜角的，或安装在一个固定的角度，使太阳能电池组件在设计月份中（即平均日辐射量最差的月份）能够获得最大的发电量；

b）	所有太阳能电池组件的紧固件应有足够的强度，以便将太阳能电池组件可靠地固定在支架上；

c）	太阳能电池组件布置应根据杆塔上安装点的结构，确定最优安装位置，充分利用场地条件，按无遮挡原则设计；

d）	太阳能电池组件应安装在相应的框架结构上，所有框架结构要依据安装杆塔上的风速以及太阳能电池组件重量等数据设计，保证组件与框架可靠连接；

e）	太阳能电池组件及框架应具有防雷接地措施，且应与杆塔地网可靠连接。

11.2.2　机箱及蓄电池安装要求

a）	蓄电池宜安装在独立的蓄电池箱中。如系统容量小，也可安装在数据集中器机箱中，但应考虑箱内蓄电池应与其他设备隔开，以确保蓄电池任何泄漏不会对其他设备造成影响和损坏；

b）	蓄电池柜防护等级应达到IP65；

c）	箱体材料应经过防腐处理，防止对杆塔安全造成危害。

11.2.3　风机安装要求

a）	风机在杆塔上的安装位置选择应确保风机的运行不会对杆塔安全造成危害；

b）	吊装过程中应确保扇叶固定，以保证操作安全；

c）	风机塔架应是防锈的，可使用电镀钢、不锈钢材料及喷漆架体等；

d）	风机塔架的底座应保证能够安全支撑塔架，使之能够承受设计风速；

e）	风机的安装应符合ZBF1101－89低速风力机安装规范的要求。

11.2.4　杆塔安装特殊性要求

a）	所有在杆塔上安装的设备均不允许打孔固定，应采用金具抱箍安装；

b）	所有线缆均应穿管敷设。

11.3　装置调试

11.3.1　安装位置检查

逐项检查监测装置的安装位置和方向，确保与规范规定一致。

11.3.2　功能检查

逐项检测装置功能，以满足设计要求。

11.3.3　调试报告

装置安装调试完成后，应提供装置安装调试报告。

12　验收

12.1　预验收

当所有设备在现场安装、调试完毕后，按规定的要求由供货单位和客户进行确认，进行预验收。

12.2　试运行

a)  预验收后进入试运行期。针对不同的监测对象，客户可预先规定不同的季节和考核时间，通常应有一个有效的监测和考核周期。

b)  一般试运行期不少于三个月。

12.3　正式验收

正式验收在系统试运行期满时进行。验收小组应提出验收意见。

12.4　验收报告

设备安装调试、方案设计、运行管理单位在验收前应提交相关技术报告：

a）	设备安装调试单位应提交“输电线路状态监测装置安装调试报告”、装置清单、装置使用说明书；

b）	方案设计单位应提交“输电线路状态监测系统方案设计报告”，报告中应包含在项目实施中发生的增补变更内容；

c）	运行管理单位应提交“输电线路状态监测装置试运行报告”；

d）	专项标准中规定的其他报告。

12.5　考核内容

应能实现技术规范书和产品说明书全部功能。

13　标志、包装、运输和储存

13.1　标志

13.1.1　设备标志

在监测装置的显著位置应有下列标志：

a）	产品型号、名称；

b）	生产厂名、商标；

c）	出厂编号；

d）	出厂年月。

13.1.2　包装标志

在包装箱的适当位置，应标有显著、牢固的包装标志，内容包括：

a）	生产企业名称、地址；

b）	产品名称、型号；

c）	设备数量；

d）	包装箱外形尺寸（mm）；

e）	产品标准号；

f）	净重或毛重（kg）；

g）	运输作业安全标志；

h）	到站（港）及收货单位；

i）	发站（港）及发货单位。

13.1.3　储运图示和收发货标志

包装储运图示和收发货标志应根据被包装产品的特点，按GB 191和GB 6388的有关规定正确选用。

13.2　包装

13.2.1　基本要求

状态监测装置的包装应符合牢固、美观和经济的要求，做到结构合理、紧凑、防护可靠，在正常储运、装卸条件下，保证产品不致因包装不善而引起设备损坏、散失、锈蚀、长霉和降低准确度等。

13.2.2　包装环境要求

设备包装时，周围环境及包装箱内应清洁、干燥、无有害气体、无异物。

13.2.3　装箱要求

设备包装后，其包装件中心应尽量靠下且居中，产品装在箱内必须予以支撑、垫平、卡紧，设备可移动的部分应移至使产品具有最小外形尺寸，并加以固定。

13.2.4　分体包装

设备如有突出部分，在不影响其性能的条件下，应拆卸包装，以缩小包装件体积。

13.2.5　产品防护

状态监测装置的防振、防潮、防尘等防护包装按GB/T 15464中的有关规定进行。

13.2.6　随机文件清单

随机文件应齐全，文件清单如下：

a）	装箱单；

b）	产品出厂合格证明书；

c）	产品使用说明书；

d）	出厂前的检验测试报告；

e）	技术规范规定的其他文件。

13.2.7　随机文件包装

随机文件应装入塑料袋中，并放置在包装箱内；若整套状态监测装置分装数箱，则随机文件应放在主机箱内。

13.3　运输

包装完整的产品在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，并防止受到剧烈的撞击和振动。

13.4　储存

13.4.1　环境条件

包装状态下的产品应能适应以下储存环境条件：

a）	储存温度：－30℃～+60℃；

b）	储存湿度：不大于85％RH（+35℃时）。

13.4.2　储存场所

长期储存状态下的产品，其储存场所应选择在通风、干燥的室内，附近应无酸性、碱性及其他腐蚀性物质存在。

13.5　使用说明书

产品使用说明书应给出如何安全和正确地使用本装置的全部信息，其主要内容可在专项标准中明确，符合相关标准。

- 附　录　A
（规范性附录）
状态监测方案设计

A.1　一般规定

架空输电线路需设置状态监测装置时，应进行相应的状态监测方案设计，并符合本标准要求。状态监测方案设计的内容及要求可参考本附录。

根据输电线路运行状况、环境状况、通信情况，进行方案设计，尽量选择安全、可靠、先进、适用的监测装置。

A.2　监测线路和内容选择

输电线路状态监测一般有以下可参考的内容：

- a）	微气象区和气象盲区：气象参数；

- b）	大跨越：微风振动、气象参数、图像/视频；

- c）	覆冰区：覆冰厚度、导线张力、不均衡张力差、气象参数；

- d）	舞动区：导线舞动、导线张力、气象参数、图像/视频；

- e）	重污区：污秽度、大气污染物；

- f）	多雷区：雷电定位；

- g）	微地形（风口）区：风偏、微风振动、气象参数；

- h）	采空区或地质不良地区：杆塔倾斜、基础沉降；

- i）	林区：图像/视频。

A.3　监测点选择及状态监测装置选用的要求

a）	监测点应反映架空输电线路的运行状态或所处环境状态；

b）	监测点选择宜相互呼应、校核，必要时可进行冗余设置；

c）	应选用稳定可靠的状态监测装置，其品种、规格宜统一；

d）	在满足准确度要求的前提下，状态监测装置应轻巧、结构简单、维护方便。

A.4　设备选型参数

A.4.1　导线温度

测量范围：－40℃～+120℃；－40℃～+180℃；－40℃～+290℃。

A.4.2　微风振动

测量范围：0mm（p－p）～1.3mm（p－p）；0Hz～150Hz。

A.4.3　金具温度

测量范围：－40℃～+120℃；－40℃～+180℃；－40℃～+290℃。

A.4.4　覆冰厚度

测量范围：0mm～50mm。

A.4.5　舞动

测量范围：0m～10m；0.1Hz～5Hz。

A.4.6　导线张力

测量范围：0kN～200kN；0kN～400kN；0kN～550kN。

A.4.7　导线弧垂

测量范围：0m～200m。

A.4.8　风偏

测量范围：－90°～＋90°。

A.4.9　杆塔倾斜

测量范围：－10°～＋10°。

A.4.10　风速风向

测量范围：0～60m/s；0～360°。

A.4.11　气温

测量范围：－40℃～+50℃。

A.4.12　湿度

测量范围：0％RH～100％RH。

A.4.13　气压

测量范围：550hPa～1060hPa。

A.4.14　雨强

测量范围：0mm/min～4mm/min。

A.4.15　光辐射

测量范围：0W/m2～1400W/m2。

准确度在专项标准中明确。

A.5　方案设计内容及要求

A.5.1　专题方案设计

架空输电线路状态监测系统宜作专题方案设计，分为三个阶段：可行性研究阶段、初步设计阶段和施工设计阶段。

A.5.2　方案设计内容

A.5.2.1　可行性研究阶段设计内容及要求

- 可行性研究阶段应论证设置架空输电线路状态监测装置的必要性；需要设置状态监测装置时，应进行状态监测系统的规划设计，主要内容包括：

- a）	初步确定纳入监测系统的项目类别、监测方式和监测点数量，以及监测装置的布置方案；

- b）	初步确定监测装置的技术指标和功能要求；

- c）	基本确定监测装置的布设、通信方式及网络结构设计，拟定供电方式；

- d）	编制投资概算。

A.5.2.2　初步设计阶段设计内容及要求

- 初步设计阶段进行架空输电线路状态监测系统总体设计，应包括下列主要内容：

- a）	确定监测系统的功能及性能和验收标准；

- b）	确定纳入监测系统的监测项目、监测方式和监测点数量，以及监测装置的布置方案；

- c）	确定监测装置的技术指标和要求；

- d）	确定监测装置的布设、通信方式及网络结构设计；

- e）	确定电源、接地技术及装置防护措施；

- f）	确定系统设备配置方案；

- g）	根据架空输电线路的等别和安全级别，结合工程的实际需求，基本确定软件的配置；

- h）	提出和确定监测系统运行方式要求。

A.5.2.3　施工阶段设计内容及要求

- 施工阶段设计应包括下列主要内容：

- a）	监测装置的布置及施工图设计；

- b）	配套工程设计；

- c）	提出施工技术要求。

- 附　录　B
（规范性附录）
平均无故障工作时间

B.1　装置可靠性可用平均无故障工作时间来考核。平均无故障工作时间（MTBF）是指两次相邻故障间的正常工作时间（短时间可恢复的不计）。

B.2　状态监测装置故障定义：系统控制的状态监测装置不能正常工作，造成所控制的单个或多个监测点测值异常或停测，称为状态监测装置发生故障。

B.3　状态监测装置平均无故障工作时间（如考核期一年）可按式（B.1）计算：

MTBF=                                （B.1）

式中：

ti——考核期内，第i个单元的正常工作时数；

ri——考核期内，第i个单元出现的故障次数；

n——系统内状态监测装置总数。

- 附　录　C
（规范性附录）
应用层数据传输规约

本附录规定了架空输电线路状态监测装置数据传输规约的基本功能、帧结构、报文内容结构、传输规则及校验算法。

本附录定义的数据传输规约为应用层数据规范，是架空输电线路状态监测系统中状态监测装置与上级设备（状态监测代理装置CMA）进行通信的依据。

对于集成CMA模块功能的状态监测装置，数据传输规约应遵循“Q/GDW xxx－2010 输变电状态监测主站系统数据通信协议（输电部分）”。

C.1　报文格式分类

C.1.1　监测数据报文格式

状态监测装置注册、认证成功后，向上级设备发送数据报，以及上级设备向状态监测装置发送响应数据报的格式。监测数据报文类型包括：气象、杆塔倾斜、导地线微风振动、导线弧垂、导线温度、覆冰及不均衡张力差、风偏（包括导线风偏、绝缘子串风偏）、导线舞动、现场污秽度等。通过配置报文设置报警阈值后，监测数据报带有报警标识信息。

C.1.2　控制及配置数据报文格式

上级设备与状态监测装置之间发送命令、响应控制指令的报文格式。控制数据报文类型包括：状态监测装置时间查询/设置、上级设备请求数据、装置复位、采样参数查询/设置、配置信息查询/设置、报警阈值查询/设置、状态监测装置指向上位机的信息查询/设置、软件升级等。

C.1.3　远程图像报文格式

状态监测装置与上级设备之间发送远程图像、控制指令的报文格式。远程图像报文类型包括：图像采集参数设置、拍照时间表设置、手动请求拍摄照片、装置请求上送照片、远程图像数据、远程图像数据上送结束标记、远程图像补包数据下发、摄像机远程调节、启动/终止摄像视频传输。

C.1.4　工作状态报文格式

由状态监测装置发给上级设备，表征状态监测装置工作状态的报文格式。报文类型包括：心跳数据报、装置基本信息报、装置工作状态报、装置故障信息报等。

心跳数据报：表明装置在线状态的数据报文格式。

装置基本信息报：实现状态监测装置注册、认证的报文格式。

状态监测装置工作状态报：由状态监测装置发给上级设备，表明其本次连续工作时间、工作总时间、网络连接状态信息、电源电压、工作温度、电量、浮充放电状态等信息的数据报文格式。

装置故障信息报：由状态监测装置发给上级设备，辅助判断状态监测装置及所辖数据采集单元故障原因的文本报文格式。

C.2　报文基本规范

C.2.1　数据通信方式约定

为实现智能电网状态监测信息标准化、集约化、透明化传输，数据通信的传输层协议为UDP或TCP协议，应用层实现对本文定义数据报的打包与解析，实现数据的透明传输。

C.2.2　数据传输方式

数据传输采用数据帧模式，传输序列为二进制字节流。

C.2.3　校验算法

校验方法为CRC16校验算法，详见C.7。

C.2.4　帧结构及帧数据排列格式

报文使用数据帧模式，对数据帧定义报文头、报文长度、状态监测装置ID、帧类型、报文类型、报文内容、校验位。以下所有值均为16进制数据格式。

C.2.4.1　帧结构

表C2-1　帧结构定义

| 报文头 | 报文长度 | 状态监测装置ID | 帧类型 | 报文类型 | 报文内容 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Byte | 2 Byte | 17 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 变长 | 2 Byte |

表C2-1各参数定义如下：

——报文头：标识状态监测数据报，以16进制值5AA5（10进制值23205）表示。

——报文长度：帧结构中报文内容数据的长度，单位：字节（Byte）。

——状态监测装置ID：状态监测装置唯一标识，遵循国家电网公司“SG186工程”生产管理系统设备17位编码规范。

——帧类型：按功能对数据帧进行区分、标识。具体定义参考附表C8-1。

——报文类型：按不同监测类型对数据帧进行区分、标识。具体定义参考附表C8-2。

——报文内容：数据的字节长度不固定，具体定义参考C.3、C.4、C.5、C.6章。

——校验位：数据通信领域中最常用的一种差错校验码，其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。本协议中，校验位通过C.7中所列CRC16校验算法换算得出，校验的内容包括报文中除校验位外所有报文数据（包括报文头＋状态监测装置ID＋帧类型＋报文类型＋报文长度＋报文内容）。

C.2.4.2　帧数据排列格式

——除特殊说明，整形（占2 Byte）、长整型（占4 Byte）均采用低位字节在前方式存储：即字节由低B1到高Bn 上下排列，字节位由高b7到b0左右排列，格式如下表所示。

表C2-2　帧数据排列格式

| b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 | B1 字节 |
| --- | --- |
| b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 | B2 字节 |
| b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 | B3 字节 |
| …… | …… |

以报文头为例：16进制值5AA5占用两个字节，排列格式为：

表C2-3　报文头数据排列格式

| 1 0 1 0 0 1 0 1 | 字节1（0xA5） |
| --- | --- |
| 0 1 0 1 1 0 1 0 | 字节2（0x5A） |

以采集时间为例：16进制值01020304占用四个字节，排列格式为：

表C2-4　采集时间数据排列格式

| 0 0 0 0 0 1 0 0 | 字节1（0x04） |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 0 1 1 | 字节2（0x03） |

表C2-4（续）

| 0 0 0 0 0 0 1 0 | 字节1（0x02） |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 0 0 1 | 字节2（0x01） |

——控制数据报文格式中，状态监测装置IP地址（4字节），以高位字节在前方式存储。如状态监测装置IP地址为“192.168.1.1”，排列格式为：

表C2-5　状态监测装置IP地址数据排列格式

| 1 1 0 0 0 0 0 0 | 字节1（0xC0） |
| --- | --- |
| 1 0 1 0 1 0 0 0 | 字节2（0xA8） |
| 0 0 0 0 0 0 0 1 | 字节3（0x01） |
| 0 0 0 0 0 0 0 1 | 字节4（0x01） |

C.2.5　采集时间定义

表示方法：世纪秒法，使用32bit长整型表示。世纪秒是指从1970年1月1日0时0分到指定时间过去的秒数，应用程序通过相应的处理函数实现世纪秒与实际的年、月、日、时、分、秒的转换。

C.2.6　重发机制定义

被定义为监测数据报的报文，如在4秒内没有收到响应数据报，或响应表明接收失败，则继续发送该数据报文，直至收到成功响应数据报。如发送5次不成功后，复位与上位机的连接，并再次发送数据。

C.2.7　报警机制定义

被定义为监测数据报的报文，可通过参数配置报文设置报警阈值并激活报警功能。报警标识字段含义：置1报警，置0正常。报警标识字节位自低向高依次对应监测数据报文格式顺序监测量报警状态（备用和剩余字段用0补齐），举例如下：

如气象数据报中10分钟平均风速、最大风速监测量报警，则发送的报警标识数据为：

表C2-6　报警标识字段数据排列格式

| 0 0 0 0 0 1 0 1 | 字节1（0x05） |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 字节2（0x00） |

C.3　监测数据报文格式

C.3.1　气象数据报

气象的数据报文格式见下表：

表C3-1　气象数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |

表C3-1（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Average_WindSpeed_10min | 4 | 10分钟平均风速（装置安装点处） |
| 10 | Average_WindDirection_10min | 2 | 10分钟平均风向（装置安装点处） |
| 11 | Max_WindSpeed | 4 | 最大风速（装置安装点处） |
| 12 | Extreme_WindSpeed | 4 | 极大风速（装置安装点处） |
| 13 | Standard_WindSpeed | 4 | 标准风速（利用对数风廓线转换到标准状态的风速） |
| 14 | Air_Temperature | 4 | 气温 |
| 15 | Humidity | 2 | 湿度 |
| 16 | Air_Pressure | 4 | 气压 |
| 17 | Precipitation | 4 | 降雨量 |
| 18 | Precipitation_Intensity | 4 | 降水强度 |
| 19 | Radiation_Intensity | 2 | 光辐射强度 |
| 20 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 21 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 22 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-2　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.2　杆塔倾斜数据报

杆塔倾斜的数据报文格式见下表：

表C3-3　杆塔倾斜数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |

表C3-3（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |
| 9 | Inclination | 4 | 倾斜度 |
| 10 | Inclination _X | 4 | 顺线倾斜度 |
| 11 | Inclination _Y | 4 | 横向倾斜度 |
| 12 | Angle_X | 4 | 顺线倾斜角 |
| 13 | Angle_Y | 4 | 横向倾斜角 |
| 14 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 15 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 16 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-4　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.3　导地线微风振动数据报

C.3.3.1　微风振动特征量数据报

微风振动特征量的数据报文格式见下表：

表C3-5　微风振动特征量数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |

表C3-5（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |
| 9 | Vibration_Amplitude | 2 | 微风振动幅值 |
| 10 | Vibration_Frequency | 4 | 微风振动频率 |
| 11 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 12 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 13 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-6　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.3.2　微风振动波形信号数据报

微风振动波形信号的数据报文格式见下表：

表C3-7　微风振动波形信号数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | SamplePack_Sum | 1 | 数据拆包总数 |
| 9 | SamplePack_No | 1 | 数据报包序 |
| 10 | Strain_Data | 2×N（N为采样点数） | 微风振动信号 |
| 11 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-8　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.4　导线弧垂数据报

导线弧垂的数据报文格式见下表：

表C3-9　导线弧垂数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |
| 9 | Conductor_Sag | 4 | 导线弧垂 |
| 10 | Toground_Distance | 4 | 导线对地距离 |
| 11 | Angle | 4 | 线夹出口处导线切线与水平线夹角 |
| 12 | Measure_Flag | 1 | 测量法标识：①0x00直接法 ②0x01间接法 |
| 13 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 14 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 15 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-10　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |

表C3-10（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.5　导线温度数据报

导线温度的数据报文格式见下表：

表C3-11　导线温度数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |
| 9 | Line_Temperature1 | 4 | 线温1 |
| 10 | Line_Temperature2 | 4 | 线温2 |
| 11 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 12 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 13 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-12　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.6　覆冰及不均衡张力差数据报

覆冰及不均衡张力差的数据报文格式见下表：

表C3-13　覆冰及不均衡张力差数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |
| 9 | Equal_IceThickness | 4 | 等值覆冰厚度 |
| 10 | Tension | 4 | 综合悬挂载荷 |
| 11 | Tension_Difference | 4 | 不均衡张力差 |
| 12 | Windage_Yaw_Angle | 4 | 绝缘子串风偏角 |
| 13 | Deflection_Angle | 4 | 绝缘子串偏斜角 |
| 14 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 15 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 16 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-14　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.7　风偏数据报

导线风偏和绝缘子风偏监测参数相同，主要区别在于监测对象不同，两者可通过报文类型字节加以区分。风偏的数据报文格式见下表：

表C3-15　风偏数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |
| 9 | Windage_Yaw_Angle | 4 | 风偏角 |
| 10 | Deflection_Angle | 4 | 偏斜角 |
| 11 | Least_Clearance | 4 | 最小电气间隙 |
| 12 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 13 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 14 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-16　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.8　导线舞动数据报

C.3.8.1　导线舞动特征量数据报

导线舞动特征量的数据报文格式见下表：

表C3-17　导线舞动特征量数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |

表C3-17（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |
| 9 | U_Gallop_Amplitude | 4 | 舞动幅值 |
| 10 | U_Vertical_ Amplitude | 4 | 垂直舞动幅值 |
| 11 | U_Horizontal_Amplitude | 4 | 水平舞动幅值 |
| 12 | U_AngleToVertical | 4 | 舞动椭圆倾斜角 |
| 13 | U_Gallop_Frequency | 4 | 舞动频率 |
| 14 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 15 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 16 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-18　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.8.2　导线舞动轨迹数据报

导线舞动轨迹的数据报文格式见下表：

表C3-19　导线舞动轨迹数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | SamplePack_Sum | 1 | 数据拆包总数 |
| 9 | SamplePack_No | 1 | 数据报包序 |

表C3-19（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Displacement | 12×N（N为采样点数） | 字段采用以下结构： X方向相对位移坐标（4Byte）+ Y方向相对位移坐标（4Byte）+ Z方向相对位移坐标（4Byte） |
| 11 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-20　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.3.9　现场污秽度数据报

现场污秽度的数据报文格式见下表：

表C3-21　现场污秽度数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 7 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 8 | Alerm_Flag | 2 | 报警标识 |
| 9 | ESDD | 4 | 等值附盐密度，即盐密 |
| 10 | NSDD | 4 | 不溶物密度，即灰密 |
| 11 | Daily_Max_Temperature | 4 | 日最高温度 |
| 12 | Daily_Min_Temperature | 4 | 日最低温度 |
| 13 | Daily_Max_Humidity | 2 | 日最大湿度 |
| 14 | Daily_Min_Humidity | 2 | 日最小湿度 |
| 15 | Reserve1 | 4 | 备用 |
| 16 | Reserve2 | 4 | 备用 |
| 17 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C3-22　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Data_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4　控制数据报文格式

C.4.1　控制数据报文的帧结构

表C4-1　控制数据报文帧结构定义

| 报文头 | 报文长度 | 状态监测装置ID | 帧类型 | 报文类型 | 报文内容 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Byte | 2 Byte | 17Byte | 1 Byte | 1 Byte | 变长 | 2 Byte |

C.4.2　控制数据报文响应方式的帧结构

表C4-2　控制数据报文响应方式帧结构定义

| 报文头 | 报文长度 | 状态监测装置ID | 帧类型 | 报文类型 | 指令状态 | 报文内容 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Byte | 2 Byte | 17 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 变长 | 2 Byte |

C.4.3　状态监测装置时间查询/设置

时间查询/设置的数据报文格式见下表：

表C4-3　时间查询/设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Request_Set_Flag | 1 | 参数配置类型标识：①0x00查询配置信息 ②0x01设置配置信息 |
| 7 | Clocktime_Stamp | 4 | 设置时间 |
| 8 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-4　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | Clocktime _Stamp | 4 | 当前时间 |
| 8 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.4　状态监测装置网络适配器查询/设置

网络适配器查询/设置的数据报文格式见下表：

表C4-5　网络适配器查询/设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Request_Set_Flag | 1 | 参数配置类型标识： ①0x00查询配置信息 ②0x01设置配置信息 |
| 7 | IP | 4 | 状态监测装置IP地址 |
| 8 | Subnet_mask | 4 | 子网掩码 |
| 9 | Gateway | 4 | 网关 |
| 10 | DNS_Server | 4 | DNS服务器 |
| 11 | reserve | 16 | 备用 |
| 12 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-6　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |

表C4-6（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | IP | 4 | 状态监测装置IP地址 |
| 8 | Subnet_mask | 4 | 子网掩码 |
| 9 | Gateway | 4 | 网关 |
| 10 | DNS_Server | 4 | DNS服务器 |
| 11 | reserve | 16 | 备用 |
| 12 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.5　上级设备请求数据

上级设备请求数据的数据报文格式见下表：

表C4-7　上级设备请求数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Request_Type | 1 | 请求数据类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 7 | Data_Start_Time | 4 | 请求历史数据的开始时间 |
| 8 | Data_End_Time | 4 | 请求历史数据的结束时间 |
| 9 | reserve | 4 | 备用 |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

说明：

若请求该状态监测装置某一类型全部数据，则第6字段置0xFF。

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-8　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | Request_Type | 1 | 请求数据类型 |
| 8 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.6　状态监测装置采样参数查询/设置

下面以微风振动状态监测装置为例，对参数设置的帧结构进行说明，其它类型装置的参数设置与此类似。

采样参数设置的数据报文格式见下表：

表C4-9　采样参数设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Request_Set_Flag | 1 | 参数配置类型标识：①0x00查询配置信息； ②0x01设置配置信息 |
| 7 | Request_Type | 1 | 配置的参数类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 8 | Main_Time | 2 | 采集时间周期重新设定，表示分钟数 |
| 9 | Sample_Count | 2 | 高速采样点数 |
| 10 | Sample_Frequency | 2 | 高速采样频率 |
| 11 | Reserve | 4 | 备用 |
| 12 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-10　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | Request_Type | 1 | 配置的参数类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 8 | Main_Time | 2 | 设定后的采集时间周期，表示分钟数 |
| 9 | Sample_Count | 2 | 设定后的高速采样点数 |
| 10 | Sample_Frequency | 2 | 设定后高速采样频率 |
| 11 | Reserve | 4 | 备用 |
| 12 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.7　模型参数配置信息查询/设置

配置信息查询/设置的数据报文格式见下表：

表C4-11　配置信息查询/设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Request_Set_Flag | 1 | 参数配置类型标识：①0x00查询配置信息； ②0x01设置配置信息 |
| 7 | Request_Type | 1 | 配置的参数类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 8 | Config_Total | 1 | 配置参数个数 |
| 9 | Config_Data | 10×N （N为参数总数） | 字段采用以下结构： 配置参数信息（6Byte）+参数值（4Byte） |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-12　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | Request_Type | 1 | 配置的参数类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 8 | Config_Total | 1 | 配置参数个数 |
| 9 | Config_ Para | 10×N （N为参数总数） | 字段采用以下结构： 配置参数信息（6Byte）+参数值（4Byte） |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.8　报警阈值查询/设置

报警阈值查询/设置的数据报文格式见下表：

表C4-13　报警阈值查询/设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |

表C4-13（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Request_Set_Flag | 1 | 参数配置类型标识：①0x00查询报警信息 ②0x01设置报警信息 |
| 7 | Request_Type | 1 | 配置的参数类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 8 | Alarm _ Total | 1 | 报警参数个数 |
| 9 | Alarm _ Para | 10×N （N为参数总数） | 字段采用以下结构： 报警参数信息（6Byte）+参数值（4Byte） |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-14　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | Request_Type | 1 | 配置的参数类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 8 | Alarm _ Total | 1 | 报警参数个数 |
| 9 | Alarm _ Para | 10×N （N为参数总数） | 字段采用以下结构： 报警参数信息（6Byte）+参数值（4Byte） |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.9　状态监测装置指向上位机的信息查询/设置

指向信息查询/设置的数据报文格式见下表：

表C4-15　指向信息查询/设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Request_Set_Flag | 1 | 参数配置类型标识：①0x00查询上位机地址/端口信息 ②0x01设置上位机地址/端口信息 |
| 7 | IP_Address | 4 | 上位机IP地址 |
| 8 | Port | 2 | 上位机端口号 |
| 9 | Domain_Name | 64 | 上位机域名，以’\0’结尾ASCII字符串，占用64Byte |
| 10 | Reserve | 12 | 备用 |
| 11 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-16　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | IP_Address | 4 | 上位机IP地址 |
| 8 | Port | 2 | 上位机端口号 |
| 9 | Domain_Name | 64 | 上位机域名，以’\0’结尾ASCII字符串，占用64Byte |
| 10 | Reserve | 12 | 备用 |
| 11 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.10　基本信息查询/设置

基本信息查询/设置的数据报文格式见下表：

表C4-17　基本信息查询/设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Request_Set_Flag | 1 | 参数配置类型标识：①0x00查询配置信息 ②0x01设置配置信息 |
| 7 | Request_Type | 1 | 配置的参数类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 8 | Info_Type | 1 | 信息类型：①0x01基本信息 ②0x02状态信息 |
| 9 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-18　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |

表C4-18（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | Request_Type | 1 | 配置的参数类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 8 | Info_Type | 1 | 信息类型：①0x01基本信息 ②0x02状态信息 |
| 9 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.11　远程升级数据报

C.4.11.1　软件数据报

软件数据报文格式见下表：

表C4-19　软件数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | File_Name | 20 | 文件名，以’\0’结尾ASCII字符串，占用20Byte |
| 7 | Packet_No | 4 | 总包数 |
| 8 | Subpacket_No | 4 | 子包包号 |
| 9 | Sample | N | 数据区 |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.11.2　软件数据报下发结束标记

上位机下发软件全部结束后2秒，发送该指令。装置收到后，如果数据接受不全或损坏，立即上传补包数据命令。该命令最多循环发送5次，每次间隔3秒，收到上位机应答后即停止发送。

数据报文格式见下表：

表C4-20　下发结束标记数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | File_Name | 20 | 文件名，以’\0’结尾ASCII字符串，占用20Byte |
| 7 | Packet_No | 4 | 总包数 |
| 8 | Time_Stamp | 4 | 时间 |
| 9 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.11.3　软件数据报补包数据上传

软件补包数据报文格式见下表：

表C4-21　补包数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | File_Name | 20 | 文件名，以’\0’结尾ASCII字符串，占用20Byte |
| 7 | ComplementPack_Sum | 4 | 补包包数—未收到的总包数 |
| 8 | ComplementPack_No | 4×N | 补包包号序列 |
| 9 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.12　状态监测装置ID查询/设置

状态监测装置ID查询及设置的数据报文格式见下表：：

表C4-22　ID查询及设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码）；如果设置为0时，则要求装置上传所有的ID对应的匹配信息 |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Request_Set_Flag | 1 | 参数配置类型标识；①0x00查询配置信息 ②0x01设置配置信息 |
| 7 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 8 | Original_ID | 2 | 原始ID，各厂家内部识别号 |
| 9 | CRC16 | 2 | 校验位。 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-23　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |

表C4-23（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | Component_ID | 17 | 被监测设备ID（17位编码） |
| 8 | Original_ID | 2 | 原始ID |
| 9 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.13　装置复位

装置复位的数据报文格式见下表：

表C4-24　装置复位数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Reset_Mode | 2 | 装置复位：①0x00常规复位（重启）； ②0x01复位至升级模式； Error: Reference source not found0x02复位至诊断模式； Error: Reference source not found0x03复位至调试模式。 |
| 7 | Reserve | 4 | 备用 |
| 8 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-25　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.4.14　装置苏醒时间设置

装置苏醒时间的数据报文格式见下表：

表C4-26　装置苏醒时间数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Reference_Revival_Time | 4 | 装置苏醒参考时间 |
| 7 | Revival_Cycle | 2 | 装置苏醒周期，表示秒 |
| 8 | Duration _Time | 2 | 装置苏醒时间长度，表示秒 |
| 9 | Reserve | 4 | 备用 |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C4-27　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.5　远程图像数据报文格式

C.5.1　图像采集参数设置

图像采集参数设置的数据报文格式见下表：

表C5-1　图像采集参数设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Color_Select | 1 | 色彩选择：0为黑白，1为彩色 |
| 7 | Resolution | 1 | 自定义图像分辨率，采用以下几组： ①320 X 240为1； ②640 X 480为2； ③704 X 576为3； |

表C5-1（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Luminance | 1 | 亮度，取值范围：1～100 |
| 9 | Contrast | 1 | 对比度，取值范围：1～100 |
| 10 | Saturation | 1 | 饱和度，取值范围：1～100 |
| 11 | Reserve | 8 | 备用 |
| 12 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.5.2　拍照时间表设置

该命令配置图像采集装置自动拍摄的时间表及拍摄方位。数据报文格式见下表：

表C5-2　拍照时间表设置数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Channel_No | 1 | 通道号—表示采集装置上的摄像机编号。如：一个装置连接2部摄像机，则分别标号为1、2 |
| 7 | Group | 1 | 组数—后面所配置的时间组数目，不大于72组 |
| 8 | Hour1 | 1 | 时1 |
| 9 | Minute1 | 1 | 分1 |
| 10 | Presetting_No1 | 1 | 预置位号1—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 11 | Hour2 | 1 | 时2 |
| 12 | Minute2 | 1 | 分2 |
| 13 | Presetting_No2 | 1 | 预置位号2—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 14 | … | … | … |
| 15 | HourN | 1 | 时N |
| 16 | MinuteN | 1 | 分N |
| 17 | Presetting_NoN | 1 | 预置位号N—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 18 | CRC16 | 2 | 校验位 |

说明：每组格式包括“时+分+预置位号”共三个字节。

C.5.3　手动请求拍摄照片

数据报文格式见下表：

表C5-3　手动请求拍摄照片数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Channel_No | 1 | 通道号—表示采集装置上的摄像机编号。如：一个装置连接2部摄像机，则分别标号为1、2 |
| 7 | Presetting_No | 1 | 预置位号—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 8 | Reserve1 | 10 | 备用 |
| 9 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.5.4　采集装置请求上送照片

装置上送图像数据前发送该指令，上位机收到后立即原命令返回给装置，该命令最多循环发送5次，每次间隔3秒，收到上位机应答后立即开始传输图像数据。

数据报文格式见下表：

表C5-4　装置请求上送照片数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Channel_No | 1 | 通道号—表示采集装置上的摄像机编号。如：一个装置连接2部摄像机，则分别标号为1、2 |
| 7 | Presetting_No | 1 | 预置位号—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 8 | Packet_High | 1 | 包数高位 |
| 9 | Packet_Low | 1 | 包数低位 |
| 10 | Reserve | 8 | 备用 |
| 11 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.5.5　远程图像数据报

数据报文格式见下表：

表C5-5　远程图像数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |

表C5-5（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Channel_No | 1 | 通道号—表示采集装置上的摄像机编号。如：一个装置连接2部摄像机，则分别标号为1、2 |
| 7 | Presetting_No | 1 | 预置位号—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 8 | Packet_No | 2 | 总包数 |
| 9 | Subpacket_No | 2 | 子包包号 |
| 10 | Sample | N | 数据区 |
| 11 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.5.6　远程图像数据上送结束标记

装置上送图像数据全部结束后2秒，发送该指令，主站收到后立即发送补包数据下发命令。该命令最多循环发送5次，每次间隔3秒，收到上位机应答后即停止发送。

数据报文格式见下表：

表C5-6　数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Channel_No | 1 | 通道号—表示采集装置上的摄像机编号。如：一个装置连接2部摄像机，则分别标号为1、2 |
| 7 | Presetting_No | 1 | 预置位号—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 8 | Time_Stamp | 4 | 时间 |
| 9 | Reserve | 8 | 备用 |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.5.7　远程图像补包数据下发

上位机收到图像数据上传结束标记后，立即统计所收到的图像数据，将未收到的包号通过该命令下发给采集装置。采集装置收到命令后，通过图像数据上送数据报，将所需包号数据上送，完毕后再上送图像数据上送结束命令，构成循环上送过程，直到数据上送全部正确为止。

数据报文格式见下表：

表C5-7　命数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Channel_No | 1 | 通道号—表示采集装置上的摄像机编号。如：一个装置连接2部摄像机，则分别标号为1、2 |
| 7 | Presetting_No | 1 | 预置位号—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 8 | ComplementPack_Sum | 2 | 补包包数—未收到的总包数 |
| 9 | ComplementPack_No | 2×N | 补包包号序列 |
| 10 | Reserve | 8 | 备用 |
| 11 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.5.8　摄像机远程调节

该指令用于对摄像机进行远程调节，包括打开摄像机电源、设置/定位摄像机预置位、上/下/左/右调整摄像头位置、伸缩摄像头焦距等动作。

数据报文格式见下表：

表C5-8　数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Channel_No | 1 | 通道号—表示采集装置上的摄像机编号。如：一个装置连接2部摄像机，则分别标号为1、2 |
| 7 | Presetting_No | 1 | 预置位号—即云台摄像所设置的预置位号，不带云台摄像机，预置位号为255 |
| 8 | Action | 1 | 动作指令—意义见附表C8-3动作指令表 |
| 9 | Reserve | 8 | 备用 |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

说明：

为避免摄像机打开电源后未收到关闭电源指令，致使电池耗能过大，因此做如下约定：摄像机每次开机时间不能超过30分钟，超过30分钟装置强行关闭摄像机电源。

C.5.9　启动/终止摄像视频传输

启动摄像视频传输：该指令用于上位机请求装置传送视频，要求监测装置接收到该命令后按原命令返回。

终止摄像视频传输：该指令用于主站终止装置传送视频。

数据报文格式见下表：

表C5-9　数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Channel_No | 1 | 通道号—表示采集装置上的摄像机编号。如：一个装置连接2部摄像机，则分别标号为1、2 |
| 7 | Control | 1 | 启动/终止摄像视频传输控制位： ①Control =0，关闭； ②Control =1，启动； |
| 8 | Port | 2 | 监测装置端口号 |
| 9 | Reserve | 8 | 备用 |
| 10 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.6　装置工作状态报文格式

C.6.1　心跳数据报

状态监测装置的心跳数据报文格式见下表：

表C6-1　心跳数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Clocktime_Stamp | 4 | 当前时间 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.6.2　装置基本信息报

基本信息的数据报文格式见下表：

表C6-2　基本信息数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |

表C6-2（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | SmartEquip_Name | 50 | 装置名称 |
| 7 | Model | 10 | 装置型号 |
| 8 | Essential_Info_Version | 4 | 装置基本信息版本号（带小数位） |
| 9 | Bs_Manufacturer | 50 | 生产厂家 |
| 10 | Bs_Production_Date | 4 | 生产日期 |
| 11 | Bs_Identifier | 20 | 出厂编号 |
| 12 | Reserve | 30 | 备用 |
| 13 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C6-3　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | Register_Flag | 1 | 注册标识信息： ①0x00注册成功 ②0x01注册失败 |
| 8 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.6.3　状态监测装置工作状态报

数据报文格式见下表：

表C6-4　装置工作状态数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 7 | Battery_Voltage | 4 | 电源电压 |

表C6-4（续）

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Operation_Temperature | 4 | 工作温度 |
| 9 | Battery_Capacity | 4 | 电池电量 |
| 10 | FloatingCharge | 1 | 浮充状态：①0x00充电 ②0x01放电 |
| 11 | Total_ Working_Time | 4 | 工作总时间（小时） |
| 12 | Working_Time | 4 | 本次连续工作时间（小时） |
| 13 | Connection_State | 1 | 网络连接状态：①0x00正常 ②0x01断开 |
| 14 | Reserve | 30 | 备用 |
| 15 | CRC16 | 2 | 校验位 |

响应方式的数据报文格式见下表：

表C6-5　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.6.4　装置故障信息报

装置故障信息的数据报文格式见下表：

表C6-6　装置故障信息数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Time_Stamp | 4 | 采集时间 |
| 7 | Fault_Desc | N（N<512Byte） | 返回装置故障描述信息 |
| 8 | CRC16 | 2 | 校验位 |

说明：

第7字节装置故障描述信息由厂家自定义并以字符串方式描述。

响应方式的数据报文格式见下表：

表C6-7　响应方式数据报文格式

| 序号 | 报文名称 | 长度（Byte） | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sync | 2 | 报文头：5AA5 |
| 2 | Packet_Length | 2 | 报文长度 |
| 3 | CMD_ID | 17 | 状态监测装置ID（17位编码） |
| 4 | Frame_Type | 1 | 帧类型—参考附表C8-1相关含义 |
| 5 | Packet_Type | 1 | 报文类型—参考附表C8-2相关含义 |
| 6 | Command_Status | 1 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 7 | CRC16 | 2 | 校验位 |

C.7　CRC校验算法

为提高运算校率，校验采用查表法：

// -----------------------------------------------------------------------------

// DESCRIPTION: RTU CRC校验的高位字节表

// -----------------------------------------------------------------------------

static const unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，  0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40} ;

// -----------------------------------------------------------------------------

// DESCRIPTION: RTU CRC校验的低位字节表

// -----------------------------------------------------------------------------

static const unsigned char auchCRCLo[] = {

0x00，0xC0，0xC1，0x01，0xC3，0x03，0x02，0xC2，0xC6，0x06，0x07，0xC7，0x05，0xC5，0xC4，0x04，0xCC，0x0C，0x0D，0xCD，0x0F，0xCF，0xCE，0x0E，0x0A，0xCA，0xCB，0x0B，0xC9，0x09，0x08，0xC8，0xD8，0x18，0x19，0xD9，0x1B，0xDB，0xDA，0x1A，0x1E，0xDE，0xDF，0x1F，0xDD，0x1D，0x1C，0xDC，0x14，0xD4，0xD5，0x15，0xD7，0x17，0x16，0xD6，0xD2，0x12，0x13，0xD3，0x11，0xD1，0xD0，0x10，0xF0，0x30，0x31，0xF1，0x33，0xF3，0xF2，0x32，0x36，0xF6，0xF7，0x37，0xF5，0x35，0x34，0xF4，0x3C，0xFC，0xFD，0x3D，0xFF，0x3F，0x3E，0xFE，0xFA，0x3A，0x3B，0xFB，0x39，0xF9，0xF8，0x38，0x28，0xE8，0xE9，0x29，0xEB，0x2B，0x2A，0xEA，0xEE，0x2E，0x2F，0xEF，0x2D，0xED，0xEC，0x2C，0xE4，0x24，0x25，0xE5，0x27，0xE7，0xE6，0x26，0x22，0xE2，0xE3，0x23，0xE1，0x21，0x20，0xE0，0xA0，0x60，0x61，0xA1，0x63，0xA3，0xA2，0x62，0x66，0xA6，0xA7，0x67，0xA5，0x65，0x64，0xA4，0x6C，0xAC，0xAD，0x6D，0xAF，0x6F，0x6E，0xAE，0xAA，0x6A，0x6B，0xAB，0x69，0xA9，0xA8，0x68，0x78，0xB8，0xB9，0x79，0xBB，0x7B，0x7A，0xBA，0xBE，0x7E，0x7F，0xBF，0x7D，0xBD，0xBC，0x7C，0xB4，0x74，0x75，0xB5，0x77，0xB7，0xB6，0x76，0x72，0xB2，0xB3，0x73，0xB1，0x71，0x70，0xB0，0x50，0x90，0x91，0x51，0x93，0x53，0x52，0x92，0x96，0x56，0x57，0x97，0x55，0x95，0x94，0x54，0x9C，0x5C，0x5D，0x9D，0x5F，0x9F，0x9E，0x5E，0x5A，0x9A，0x9B，0x5B，0x99，0x59，0x58，0x98，0x88，0x48，0x49，0x89，0x4B，0x8B，0x8A，0x4A，0x4E，0x8E，0x8F，0x4F，0x8D，0x4D，0x4C，0x8C，0x44，0x84，0x85，0x45，0x87，0x47，0x46，0x86，0x82，0x42，0x43，0x83，0x41，0x81，0x80，0x40};

//校验函数：

nodebug unsigned short RTU_CRC( unsigned char * puchMsg，unsigned short  usDataLen )

{

unsigned char uchCRCHi;                // high byte of CRC initialized

unsigned char uchCRCLo;                // low byte of CRC initialized

unsigned uIndex;                       // will index into CRC lookup table

uchCRCHi = 0xFF;

uchCRCLo = 0xFF;

while ( usDataLen-- )

{

// calculate the CRC

uIndex = uchCRCHi ^ (unsigned char)( *puchMsg++ );

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];

}

return ( uchCRCHi << 8 | uchCRCLo );

}

C.8　附表

C.8.1　帧类型表

附表C8-1　帧类型表

| 序号 | 类型值 | 含 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 监测数据报（监测装置上位机） |
| 2 | 0x02 | 数据响应报（上位机监测装置） |
| 3 | 0x03 | 控制数据报（上位机监测装置） |
| 4 | 0x04 | 控制响应报（监测装置上位机） |
| 5 | 0x05 | 远程图像数据报（监测装置上位机） |
| 6 | 0x06 | 远程图像控制报 |
| 7 | 0x07 | 工作状态报（监测装置上位机） |
| 8 | 0x08 | 工作状态响应报（上位机监测装置） |
| 9 | 0x09 | 同步数据（两个监测系统的数据同步） |

C.8.2　报文类型表

附表C8-2　报文类型表

| 序号 | 报文分类 | 类型值 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测数据报 （0x01～0xA0） | 0x01 | 气象环境类数据报 |
| 2 |  | 0x02～0x0B | 气象类数据报预留字段 |
| 3 |  | 0x0C | 杆塔倾斜数据报 |
| 4 |  | 0x0D～0x1D | 杆塔类数据报预留字段 |
| 5 |  | 0x1E | 导地线微风振动特征量数据报 |
| 6 |  | 0x1F | 导地线微风振动波形信号数据报 |
| 7 |  | 0x20 | 导线弧垂数据报 |
| 8 |  | 0x21 | 导线温度数据报 |
| 9 |  | 0x22 | 覆冰及不均衡张力差数据报 |
| 10 |  | 0x23 | 导线风偏数据报 |
| 11 |  | 0x24 | 导地线舞动特征量数据报 |
| 12 |  | 0x25 | 导地线舞动轨迹数据报 |
| 14 |  | 0x26～0x46 | 导地线类数据报预留字段 |
| 15 |  | 0x47～0x5B | 金具类数据报预留字段 |
| 16 |  | 0x5C | 现场污秽度数据报 |
| 17 |  | 0x5E～0x6E | 绝缘子类数据报预留字段 |
| 18 |  | 0x6F～0x82 | 杆塔基础类数据报预留字段 |
| 19 |  | 0x83～0x96 | 附属设施类数据报预留字段 |
| 20 |  | 0x97～0xA0 | 通道环境类数据报预留字段 |

附表C8-2（续）

| 序号 | 报文分类 | 类型值 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 控制数据报 （0xA1～0xC8） | 0xA1 | 监测装置时间查询/设置 |
| 22 |  | 0xA2 | 监测装置网络适配器查询/设置 |
| 23 |  | 0xA3 | 上级设备请求数据 |
| 24 |  | 0xA4 | 监测装置采样参数查询/设置 |
| 25 |  | 0xA5 | 模型参数配置信息查询/设置 |
| 26 |  | 0xA6 | 报警阈值查询/设置 |
| 27 |  | 0xA7 | 监测装置指向上位机的信息查询/设置 |
| 28 |  | 0xA8 | 基本信息查询/设置 |
| 29 |  | 0xA9 | 远程升级数据报：软件数据报 |
| 30 |  | 0xAA | 远程升级数据报：软件数据报下发结束标记 |
| 31 |  | 0xAB | 远程升级数据报：软件数据报补包数据上传 |
|  |  | 0xAC | 装置ID查询/设置 |
| 33 |  | 0xAD | 装置复位 |
|  |  | 0xAE | 装置苏醒时间设置 |
| 34 |  | 0xAF | 气象参数 |
| 35 |  | 0xB0 | 杆塔倾斜参数 |
| 36 |  | 0xB1 | 导地线微风振动参数 |
| 37 |  | 0xB2 | 导线弧垂参数 |
| 38 |  | 0xB3 | 导线温度参数 |
| 39 |  | 0xB4 | 覆冰参数 |
| 40 |  | 0xB5 | 导线风偏参数 |
| 41 |  | 0xB6 | 导地线舞动参数 |
| 42 |  | 0xB7 | 现场污秽度参数 |
| 43 |  | 0xB8～0xC8 | 控制数据报预留字段 |
| 44 | 远程图像数据报 （0xC9～0xE5） | 0xC9 | 图像采集参数设置 |
| 45 |  | 0xCA | 拍照时间表设置 |
| 46 |  | 0xCB | 手动请求拍摄照片 |
| 47 |  | 0xCC | 采集装置请求上送照片 |
| 48 |  | 0xCD | 远程图像数据报 |
| 49 |  | 0xCE | 远程图像数据上送结束标记 |
| 50 |  | 0xCF | 远程图像补包数据下发 |
| 51 |  | 0xD0 | 摄像机远程调节 |
| 52 |  | 0xD1 | 启动/终止摄像视频传输 |
| 53 |  | 0xD2 | 设置状态监测装置保存的服务器地址 |
| 54 |  | 0xD3 | 终止状态监测装置与服务器的连接 |

附表C8-2（续）

| 序号 | 报文分类 | 类型值 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 远程图像数据报 （0xC9～0xE5） | 0xD4 | 请求/返回/通知状态监测装置基本信息 |
| 56 |  | 0xD5～0xE5 | 远程图像数据报预留字段 |
| 57 | 工作状态数据报 （0xE6～0xFF） | 0xE6 | 心跳数据报 |
| 58 |  | 0xE7 | 基本信息报 |
| 59 |  | 0xE8 | 工作状态报 |
| 60 |  | 0xE9 | 故障信息报 |
| 61 |  | 0xEA～0xFF | 其他报文预留字段 |

C.8.3　图像监控设备动作指令表

附表C8-3　图像监测设备动作指令表

| 序号 | 预置位 | 动 作 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 打开摄像机电源 |  |
| 2 | 所需预置点 | 摄像机调节到指定预置点 | 摄像机不能关闭电源 |
| 3 | 0 | 向上调节1个单位 | 摄像机不能关闭电源 |
| 4 | 0 | 向下调节1个单位 | 摄像机不能关闭电源 |
| 5 | 0 | 向左调节1个单位 | 摄像机不能关闭电源 |
| 6 | 0 | 向右调节1个单位 | 摄像机不能关闭电源 |
| 7 | 0 | 焦距向远方调节1个单位 | 摄像机不能关闭电源 |
| 8 | 0 | 焦距向近处调节1个单位 | 摄像机不能关闭电源 |
| 9 | 所需设置预置点 | 保存当前位置为某预置点 | 摄像机不能关闭电源 |
| 10 | 关闭摄像机电源 |  |  |

- 附　录　D
（规范性附录）
监测类型代码

监测类型编码是指监测类型的唯一标识。类型编码由三段六位字符组成。第一段为监测专业（输电/变电），采用2位数字码；第二段为数据分类，为1～8分别表示基础、杆塔、导地线、绝缘子串、金具、接地装置、附属设施、通道环境类监测类型；第三段采用3位流水号标识。

代码结构如下

XX  X  XXX

三位流水号

数据分类（1~8）

输电（01）

目前主要监测类型见附表D1-1。

附表D1-1　主要监测类型表

| 输电监测类型 | 类型编码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 杆塔倾斜监测 | 012001 | 01表示输电专业，下同 |
| 导线弧垂监测 | 013001 |  |
| 导线温度监测 | 013002 |  |
| 微风振动监测 | 013003 |  |
| 风偏监测 | 013004 |  |
| 覆冰监测 | 013005 |  |
| 舞动监测 | 013006 |  |
| 现场污秽度监测 | 014001 |  |
| 气象监测 | 018001 |  |
| 图像/视频监控 | 018002 |  |

《输电线路状态监测装置通用技术规范》

- 编  制 说  明

目　　次

一、编制背景	59

二、编制主要原则	59

三、与其他标准文件的关系	59

四、主要工作过程	59

五、标准结构及内容	59

六、条文说明	60

依据国家电网公司输电线路管理要求，基于输电线路状态监测装置需求，结合国家电网公司实际情况，并参考国内外有关标准制订了本标准。

一、编制背景

输电线路状态监测系统是智能电网建设输电环节的重要组成部分，是实现输电线路状态运行检修管理，提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。为科学规范地建设坚强智能电网输电线路状态监测系统，确保输电线路状态监测系统技术标准和平台统一，装置数据有效、稳定可靠、先进适用，特制定本标准。

本标准依据《关于下达2010年度国家电网公司技术标准制（修）订计划的通知》（国家电网科[2010]320号）文的要求编写。

二、编制主要原则

1. 根据国家电网公司输电线路管理要求，在广泛调研和认真总结国内外输电线路状态监测装置的基本功能、性能的基础上，编制了本标准。

2. 本标准体现了输电线路状态监测装置的测量数字化、输出标准化、通信网络化，及状态可视化，同时体现功能集成化、硬件小型化的特征。

3. 本标准体现了装置的数据准确性、稳定性以及可靠性要求，及装置的低功耗节电运行方式要求。

4. 本标准规定了输电线路状态监测装置的基本功能，具有一定的智能化功能，规定了状态监测装置应输出能直接识别的标准状态量，同时规定了装置的使用寿命等。

三、与其他标准文件的关系

1、引用了《GB/T 17626.2—1998　电磁兼容 试验和测量技术　静电放电抗扰度试验》、《DL/T 741—2010  架空送电线路运行规程》等国标、行标、企标等中的相关规定。

2. 引用了《Q/GDW 561—2010  输变电设备状态监测系统技术导则》中的相关规定。

3. 本标准是架空输电线路状态监测装置的总则和基本要求，各专项标准都应遵守。在各专项标准中，明确各专项参数的具体要求。在总体框架下，按照成熟一项、起草一项的原则，逐步起草出台各个专项标准。

四、主要工作过程

1.2010年4月，确立编研工作总体目标，构建组织机构，确定参编单位及其人员，开展前期研究工作。

2.2010年5～6月，开始全面开展调研、收资和技术交流。

3.2010年6月，开展第一次集中编研。在广泛调研收资和技术交流的基础上，拟定了装置的功能规范和标准体系框架，对编研内容和标准大纲进行了深化和完善，完成了标准文本的初稿。

4.2010年7月，开展第二次集中编研。对标准文本的章、节、条、款内容进行了全面深化、修改、完善，完成了征求意见稿，并发至各网省公司和装置生产厂家征求意见。

5.2010年10月，在广泛征求意见的基础上，对装置的电源供电要求、技术要求等相关条款进行了补充完善，完成了送审稿。

6.2010年10月21～22日，国家电网公司在北京组织召开了输变电设备状态监测系统相关标准审查会，形成了专家评审意见。

7.2010年10月28，国家电网公司生技部在北京组织召开了相关标准协调会，明确了供电电源的接口形式、单体的体积和重量等要求，明确了状态监测装置与CMA之间的接口交互规范。

8.2010年11月，根据国家电网公司输电线路状态监测装置通用技术规范（送审稿）专家评审意见，进行了修改和完善，完成了标准文本的报批稿。

五、标准结构及内容

本标准依据《电力企业标准编制规则》DL/T 800—2001的编写要求进行了编制。标准主要结构及内容如下：

1. 目次；

2. 前言；

3. 标准正文共设13章：范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、装置分类及组成、功能要求、技术要求、供电电源要求、试验方法、检验规则、安装调试、验收，及标志、包装、运输和储存；

4. 标准设4个规范性附录：状态监测方案设计、平均无故障工作时间、应用层数据传输规约、监测类型代码。

六、条文说明

1. 术语

术语和定义根据输电线路状态监测装置实际情况做出适当规定。

2. 功能要求

在“功能要求”章节中，规定了输电线路状态监测装置的数据采集、数据处理与判别、数据存储、数据输出的要求，同时规定了装置的使用寿命应不少于12年，及远程更新、配置与调试及其他功能要求。

3. 技术要求

架空输电线路状态监测装置的要求是为了对线路状态进行实时监测，为生产运行服务，为设计、科研积累数据，而对监测装置作出的基本技术要求。

在“技术要求”章节中，规定了输电线路状态监测装置工作条件、基本技术要求，并规定了电磁兼容性能、气候防护性能、机械性能、可靠性等技术要求。

本标准规定装置可靠性（平均无故障工作时间）应不低于25 000h。

4. 供电电源要求

在“供电电源要求”章节中，针对输电线路野外现场的特殊环境，规定了满足状态监测需要的供电电源基本要求。

主要包括电源总体要求、技术要求（太阳能电池组件要求、蓄电池、电源系统控制器、风力发电机）、供电电源安装要求。

5. 试验方法

在“试验方法”章节中，规定了输电线路状态监测装置试验条件、试验项目及方法。

试验方法是对应着功能和技术要求的内容规定了如何实施检测。按照监测装置的安装位置类别，列出了可满足现场运行条件的基本试验项目。主要包括功能检验、准确度检验、电气性能试验、电磁兼容性试验、气候防护试验、机械性能试验等六大类检验项目。

该试验方法除参考相关标准的内容外，根据架空输电线路状态监测装置的特点进行较详细的规定。

6. 检验规则

检验规则包括型式试验、出厂试验和现场试验，其中对检验项目、检验方法及要求做出严格的规定。

型式试验是对整套产品进行逐项试验，以证明产品符合设计性能要求。

出厂试验是整套产品出厂前，必须由制造厂的检验部门，对出厂产品逐个进行检验。

现场试验是用户与制造厂在安装现场进行的验证性试验。

7. 安装调试与验收

规定了输电线路状态监测装置安装及调试要求，并规定了装置的验收要求及标准。

8. 附录C:应用层数据传输规约

输电线路状态监测装置数据传输规约的基本功能、帧结构、报文内容结构、传输规则及校验算法，状态监测装置与上级设备（状态监测代理装置或状态监测网关机）进行通信的依据。